# Требования к концевому устройству.
Архитектура аппаратно-программного комплекса построена на использовании следующих типовых компонентов:
- Control — целочисленное управляющее воздействие;
- Sensor — датчик с целочисленным значением;
- Relay — булево управляющее воздействие;
- Switch — датчик с булевым значением;
- Valve — заслонка с двухсторонней подачей питания и концевыми выключателями.
## Требования к аппаратной части
Необходимо обеспечить наличие нижеуказанных типовых компонентов у концевого устройства:
- Подсистема управления освещением
  - Реле включения ламп напряжением питания 220В с обратной связью по наличию тока в контуре, «Lamp Relay»;
  - Датчик освещения, «Light Sensor»;
- Подсистема управления климатом
  - Датчик температуры воздуха, «Air Temperature Sensor»;
  - Датчик влажности воздуха, «Air Humidity Sensor»;
  - Заслонка управления фрамугой, «Fanlight Valve»;
  - Реле включения клапана отопления с обратной связью по наличию тока в контуре, «Heating Relay» (TODO: Нужна ли обратная связь?);
- Подсистема полива
  - Датчик влажности почвы, «Soil Humidity Sensor» (TODO: Надо ли оно? Может быть их нужно несколько?);
  - Реле включения клапана полива с обратной связью по наличию тока в контуре, «Watering Relay» (TODO: Нужна ли обратная связь?).
## Требования к MODBUS-API
API взаимодействия с типовыми компонентами должно удовлетворять указанным в Таблице 1 требованиям:

Компонент	Наименование параметра	Тип	Операция чтения	Операция записи
Control	Value	Register	read holding registers (0x03)	preset single register (0x06)
	FeedbackValue	Input Register	read input registers (0x04)	-
Sensor	Value	Input Register	read input registers (0x04)	-
Relay	State	Bit	read coil status (0x01)	force single coil (0x05)
	FeedbackState	Input Bit	read input status (0x02)	-
Switch	State	Input Bit	read input status (0x02)	-
Valve	OpenDriveState	Bit	read coil status (0x01)	force single coil (0x05)
	CloseDriveState	Bit	read coil status (0x01)	force single coil (0x05)
	MaxOpenDuration	Register	read holding registers (0x03)	preset single register (0x06)
	MaxCloseDuration	Register	read holding registers (0x03)	preset single register (0x06)
	OpenLimitSwitchState	Input Bit	read input status (0x02)	-
	CloseLimitSwitchState	Input Bit	read input status (0x02)	-
	OpenPowerOffReason*	Input Register	read input registers (0x04)	-
	ClosePowerOffReason*	Input Register	read input registers (0x04)	-

Таблица 1
* - Данное поле может принимать значения, указанные ниже в колонке «Код» Таблицы 2. В случае, когда во время подачи питания на электромотор поступила команда сброса бита питания текущего направления, происходит сброс бита питания текущего направления и в регистр причины сброса бита питания текущего направления записывается соответствующее значение. При этом заслонка остается в «полуоткрытом» состоянии. В случае, когда во время подачи питания на электромотор поступила команда установки бита питания противоположного направления, происходит сброс бита питания текущего направления, установка бита питания противоположного направления и в регистр причины сброса бита питания текущего направления записывается соответствующее значение.
Код	Наименование
0x00	Не определено
0x01	Отключение вызвано срабатыванием соответствующего концевика
0x02	Отключение вызвано истечением соответствующего таймаута
0x03	Отключение вызвано командой сброса бита питания
0x04	Отключение вызвано командой установки бита питания противоположного направления

Таблица 2
Таким образом, набор и адресация интерфейсных элементов (управляющих и статусных регистров/бит) MODBUS-API концевого устройства для подсистем аппаратно-программного комплекса должен быть согласован с данными Таблицы 1 и может выглядеть, например, указанным в Таблице 3 образом:
Тип интерфейсного элемента	Адрес в концевом устройстве	Имя типового компонента	Наименование параметра
Input Bit	0x00	Lamp Relay	FeedbackState
	0x01	Fanlight Valve	OpenLimitSwitchState
	0x02	Fanlight Valve	CloseLimitSwitchState
	0x03	Heating Relay	FeedbackState
	0x04	Watering Relay	FeedbackState
Bit	0x00	Lamp Relay	State
	0x01	Fanlight Valve	OpenDriveState
	0x02	Fanlight Valve	CloseDriveState
	0x03	Heating Relay	State
	0x04	Watering Relay	State
Input Register	0x00	Light Sensor	Value
	0x01	Air Temperature Sensor	Value
	0x02	Air Humidity Sensor	Value
	0x03	Fanlight Valve	OpenPowerOffReason
	0x04	Fanlight Valve	ClosePowerOffReason
	0x05	Soil Humidity Sensor	Value
Register	0x00	Fanlight Valve	MaxOpenDuration
	0x01	Fanlight Valve	MaxCloseDuration

Таблица 3
## Требования к исходному коду прошивки микроконтроллера.
TODO